广元市昭化生态环境局

昭环办函〔2024〕31号

广元市昭化生态环境局

关于昭化区磨滩镇污水处理站入河排污口设置论证报告的批复

区住建局：

你局《关于审核<昭化区磨滩镇污水处理站入河排污口设置论证报告>的函》（以下简称《论证报告》）收悉。根据《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国水法》《水功能区监督管理办法》《入河排污口监督管理办法》等规定，现批复如下。

一、广元市昭化区磨滩镇污水处理站位于广元市昭化区磨滩镇龙门场社区，污水处理站设计处理规模200m3/d，现已建成投运，收集处理磨滩镇场镇居民生活污水，服务面积约0.08km2。你局委托四川川利全过程工程咨询有限公司编制了《论证报告》，《论证报告》基本符合入河排污口设置管理要求，对受纳水域的分析评价符合实际，对污水处理后的排放影响预测基本合理，结论基本可行。

二、本次论证为已建入河排污口（补充论证），原则同意该入河排污口设置论证。该入河排污口名称为广元市昭化区磨滩镇污水处理站入河排污口，入河排污口位置在昭化区磨滩镇垃圾中转站下游约160m处，雍河左岸（东经106°03′28.94″，北纬32°09′35.99″）。排污类型为生活污水，排放方式为连续排放，入河方式为管道自流。

三、广元市昭化区磨滩镇污水处理站出水水质主要指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的“一级A”排放标准（COD≤50mg/L，NH3-N≤5.0mg/L，BOD5≤10mg/L，TP≤0.5mg/L，TN≤15mg/L，SS≤10mg/L），主要污染物设计排放量为COD3.65t/a、NH3-N0.365t/a、BOD50.73t/a、TP0.037t/a、TN1.095t/a、SS0.73t/a。

四、该入河排污口受纳水体为雍河，根据广元市昭化区人民政府《关于广元市昭化区河湖水功能区划方案的批复》（昭府函〔2018〕147号），汇入段水功能名称为雍河磨滩保留区（昭化区一级水功能区名称），水质目标为Ⅲ类水质。污水处理站正常运行情况下，入河污染物排放量有较大减少，对区域水环境保护有明显的正效应。在事故状态下，会形成一定长度的污染带，对水质有一定影响。

五、你单位应按照监管要求加强日常运行维护，落实好排污浓度及总量控制要求，加强入河排污计量及水质、水量监测，确保稳定达标排放。加强应急管理，严格落实环境风险对策及措施，防止发生水污染事故。为便于入河排污口的监督管理，须在排污管道（站外、入河前）留出观察窗口，并按规定设置入河排污口标志牌。

六、你单位入河排污口暂停使用、永久封闭或者排污情况发生较大变化的，应当及时向昭化生态环境局报告。若该入河排污口设置地点、排放方式、排放量和主要污染物发生变化，需重新进行入河排污口设置论证并办理相关审核手续。

七、该入河排污口应按规定接受各级生态环境部门的监督管理。广元市昭化生态环境保护综合行政执法大队负责该入河排污口监督检查和日常监督管理工作。

广元市昭化生态环境局

2024年12月18日